**Informácia o dodržaní emisných limitov,**

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. *o životnom prostredí* v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

|  |
| --- |
| Mesiac: rok 2016 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná ročná hodnota**  **[mg.m-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.rok-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **5,31** | **1,281** |
| **HCl** | **60** | **10** | **1,26** | **0,272** |
| **NOx** | **400** | **200** | **162,82** | **35,155** |
| **SO2** | **200** | **50** | **7,64** | **1,654** |
| **TOC** | **20** | **10** | **1,63** | **0,103** |
| TZL | **30** | **10** | **0,60** | **0,124** |

0

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2

|  |
| --- |
| Mesiac: rok 2016 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná ročná hodnota**  **[mg.Nm-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.rok-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| HCl | **60** | **10** | **6,14** | **0,939** |
| CO | **100** | **50** | **22,88** | **3,619** |
| **NOx** | **400** | **200** | **123,3** | **18,242** |
| **SO2** | **200** | **50** | **9,91** | **1,439** |
| HF | **4** | **1** | **0,22** | **0,0326** |
| TOC | **20** | **10** | **0,47** | **0,165** |
| TZL | **30** | **10** | **1,77** | **0,267** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007

### Kotol K1

|  |
| --- |
| Mesiac: december 2016 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná mesačná hodnota**  **[mg.m-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **4,74** | **0,101** |
| **HCl** | **60** | **10** | **0,43** | **0,006** |
| **NOx** | **400** | **200** | **135,85** | **2,607** |
| **SO2** | **200** | **50** | **8,99** | **0,168** |
| **TOC** | **20** | **10** | **1,72** | **0,0326** |
| TZL | **30** | **10** | **0,07** | **0,001** |

0

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2

|  |
| --- |
| Mesiac: december 2016 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná mesačná hodnota**  **[mg.m-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **18,08** | **0,176** |
| **HCl** | **60** | **10** | **5,52** | **0,6039** |
| **NOx** | **400** | **200** | **107,6** | **3,462** |
| **SO2** | **200** | **50** | **10,2** | **0,324** |
| **TOC** | **20** | **10** | **0,52** | **0,0214** |
| TZL | **30** | **10** | **1,82** | **0,0589** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007